附件十

上饶市城投能源环保有限公司

2021年C级检修

技术管理措施

2021年9月

1  范围

本管理措施规定了上饶垃圾发电厂设备检修工作的原则、分类及检修工作各环节的管理内容与要求。

本管理措施适用于上饶垃圾发电厂设备的检修管理工作。

本文的“检修”，是广义概念，泛指按中华人民共和国电力行业标准《发电企业设备检修导则》（DL/T838-2003）中分类的各级别检修工作。

2  总则

2.1  设备检修工作方针

2.1.1  检修管理部门及有关人员要加强检修状态的管理工作,切实作到“应修必修,修必修好”,使设备经常处于良好状态，同时加强调查研究，逐渐运用诊断技术进行预测维修,力求延长检修间隔，缩短检修工期。

2.1.2  检修工作要贯彻执行挖潜、革新、改造的方针，在保证质量的前提下，努力做到多、快、好、省 。

2.1.2.1  质量好，严格按照检修工艺规程规定进行检修，经过检修的设备能保持长时间的安全、经济稳定运行，避免或减少临检次数。

2.1.2.2  工效高，检修工期短、工时利用率高。

2.1.2.3  用料省，精打细算，避免浪费，在确保质量的前提下，做到能修必修好，减少以换代修，尽量节约资材。

2.1.2.4  确保安全 ,做到文明施工，安全施工，杜绝重大人身及设备事故，减少一般事故。

2.1.3  检修工作要运用全面质量管理、定额管理、目标管理, 可靠性管理、系统工程管理等现代化管理手段。在设备的检修中执行全优工程承包办法，把检修的质量、进度、安全、文明、节约等与管理、检修人员的经济利益结合起来，充分调动工程技术人员和检修工人的积极性，促进检修管理水平的不断提高。

2.2  检修设备分类

设备检修分为主要设备（主要设备包括焚烧炉、余热锅炉、汽轮机、发电机）、辅助设备（辅助设备是指主要设备以外的生产设备）、生产建筑物（生产建筑物包括厂房、生产建筑及设施等）的检修。

2.3 设备检修

检修项目分为标准项目和非标准项目两类:

a）标准项目 : 进行全面的检查和修理，消除设备存在的缺陷 ; 进行测试试验和保养。

b）非标准项目 : 是指标准项目以外的项目。

3  机组检修前的管理工作

3.1  检修计划

3.1.1  检修计划编制的依据

3.1.1.1  国家部委颁的 “ 电力工业管理法规 ”、《发电企业设备检修导则》（DL/T838-2003） 及生产厂家提供的设备说明书等。

3.1.1.2  厂部制定的方针目标及设备升级具体目标。

3.1.1.3  年度反事故措施计划、节能计划、公司批准的技术改进项目计划。

3.1.1.4  技术监督和环境保护要求。

3.1.1.5  技术革新、合理化建议及推广的先进技术项目。

3.1.1.6  设备存在的重大缺陷。

3.1.1.7  上次检修遗留的问题。

3.1.1.8  推广国内外有关新设备、新技术、新材料、新工艺的应用。

3.1.1.9  设备国产化的计划。

3.1.2  检修计划的分类

检修计划应按焚烧余热锅炉、汽轮机、发电机、其附属设备, 公用系统、化学水处理系统、土木建筑物、房屋维修等进行分类编制 ; 对其中重大特殊项目可单独列项进行编制。

3.1.3  检修计划中的重大特殊项目

检修计划中的重大特殊项目,必须有可行性研究报告和试运行报告。对首次采用的新技术应先考察，结合实际分析可能达到的效果，按程序逐极审批，不得盲目使用和引进。

3.1.4  检修计划上报

锅炉、汽机、电气、热控、环化等专业专工必须在检修确定日期前6个月把检修计划写好，经检修策划主任审核后交生产总监。

3.1.5  检修计划讨论

检修策划主任根据检修确定的日期提前3个月召集检修、物资等有关专工、运行主任以及生产总监进行讨论。讨论的目的在于确认:

a）外包项目。

b）非标准项目。

A）牵涉面广的重大改造项目。

3.1.6  检修计划审批

讨论会议之后,检修各专业专工将检修计划整理定稿,正式上报厂部、公司审批。

3.2  检修备品的购置

锅炉、汽机、电气、热控、环化等专业专工必须提前3个月把大、小修备品计划编写好。经公司有关部门审定后，报主管领导批准后由物资部执行。

3.3  检修工作的外包

该项工作由生产部配合公司有关部门进行。

3.4  检修前的准备工作

3.4.1  检修开工前，各专业专责应根据年度计划、设备存在的缺陷、上次检修总结、小修检查结果以及决定采取的技术革新成果、先进经验等进行核对，分析资料 ,做好必要的设计、试验鉴定工作, 再次落实检修项目、于开工前 50 天提出变更计划 ( 包括项目、工时、费用、材料、配件等 ) 。

3.4.2  检修开工前 35 天由检修策划主任主持召开检修准备工作会议。主要检查确认重大特殊项目施工方案 ; 检查主要材料、备品、配件落实及加工情况 ; 确定检修控制进度 ; 检查检修公司人员的落实情况。

3.4.3  检修公司开工前应准备好检修技术记录表格 ; 确定应测绘校准备品、配件图纸 ; 编制检修进度统筹图和大件设备定置图，并于开工前公布 。

3.4.4  检修公司开工前应落实各检修项目负责人。确定各项目各级别的验收责任人（包括过程验收），并公布验收的工艺质量标准。

4  检修期间的管理工作

4.1  乙方承包的检修项目及工作范围

4.1.1  凡属乙方检修项目内容所相关的机加工、保温及其护板、焊接及热处理、起重及脚手架 ( 特殊规定的除外 )。

4.1.2  凡属己方所承包的检修项目，所需其他专业进行的配合工作。

4.2  检修质量标准及验收

4.2.1  所有乙方承包项目的检修质量及验收标准均按甲方提供的标准执行 ; 若遇甲方未提供质量和验收标准，则按国家有关标准执行。

4.2.2  甲方应对乙方所承包的项目、技术要求和质量标准进行交底，并提供有关标准和技术要求的文本。

4.2.3  验收方式按照甲方三级验收制度执行。经验收，验收代表应在验收单上签字 ; 若对质量有异议时，可按组织原则协商解决，未经甲方验收的设备不得投入使用。

4.2.4  分部试运转及整体试运应按甲方试转制度进行。凡属乙方承包的检修设备或系统试运转，乙方应提前提出试运转计划，甲方应努力创造条件，积极配合乙方搞好试运转工作。试运转期间乙方应派人员值班。

4.2.5  检修质量保证期为检修结束后 180 天。设备检修后整组启动至机组并网后 168 小时内 ，乙方应安排留下锅炉、汽机、电气、热控、环保化学等专业能独立工作的工作人员 15 人参加维护值班 ， 以便及时消除设备缺陷。机组修后 180 天内，若因乙方质量问题使机组被迫停运或降出力运行，乙方应负责检修，并负责人工及材料费，同时按原水电部颁发的“事故调查规程”第3 、5条款的规定承担安全考核责任，同时质量保证期应顺延。

4.2.6  在检修承包人工费用中提取 10% 作为检修质量保证金。如果因乙方检修质量问题，在机组修后 180 天内发生使机组或重要辅机停运或降出力的设备缺陷，扣质量保证金 50-100%;180 天内机组未发生上述问题,质量保证金全部付还。

4.2.7  机组修后，主要经济技术指标达到或超过修前水平，经甲方考核确认后给予适当的奖励。

4.2.8  规范、完整的检修技术报告是作为合同执行的重要内容之一，并且作为付款的条件之一。乙方应按甲方提供的检修技术图表认真填写检修记录，并在项目完工后 30 天内按甲方要求的格式、内容、提交三份给甲方。

4.3  检修进度

4.3.1  乙方承担项目的施工进度应符合甲方总进度的要求。若检修中发现不可预见的重大问题而影响工期时，乙方应在总工期过半三天前向甲方提出申请，以便向上级主管部门申请待批。

4.3.2  若因甲方原因延误期，则由甲方负责，甲方适当赔偿乙方损失 ，但乙方应尽最大努力抢进度。

4.3.3  若因乙方原因影响检修进度，乙方应尽最大努力抢进度，乙方适当赔偿甲方经济损失，并承担安全考核责任。

4.4  材料备品及专用工具

4.4.1  乙方应本着节约和认真负责的精神，合理使用甲方提供的材料备品。由于乙方措施不当或未经甲方同意擅自施工造成设备及备品损坏应由乙方承当经济责任。乙方在合同签字后两周内将承包项目所需的材料补充清册提供给甲方 ( 不包括备品 ) 。

4.4.2  凡由厂家提供的专用工具，甲方应无偿提供给乙方使用。专用工具的提供以厂家供货清单为准。甲方不能提供的专用工具，经甲方同意由乙方自行解决，费用由甲方承担，用后归甲方所有。专用工具应妥善保管，对丢失、损坏的专用工具应作价赔偿。

4.4.3  乙方向甲方借用起吊设备、专用工具、器具、试验仪器、机床等应办理借用手续，使用中应负责维护保养。甲方不再收台班费 ,但乙方丢失或损坏应负责赔偿。

5  检修质量管理

5.1  质量保证体系和三级验收制度

5.1.1  甲、乙各方均应建立质量保证体系和执行三级验收制度。

5.1.2  乙方检修组织机构应设立质检组，并负起质量监督的职责。

5.1.3  检修人员必须有高度的工作责任感和良好的工艺水平，确保检修质量 ;

5.1.4  每项检修工作结束后，要按照质量标准自行检查合格后再交有关人员验收（包括过程和阶段验收）。验收人员要深入现场，调查研究，以认真负责的精神做好验收工作，把好质量关。

5.2  设备验收评价等级

5.2.1  设备验收评价等级分三级，即优良、合格、不合格。

5.2.2  评定优良的条件: 全部执行规定项目 ; 检修质量符合质量标准的规定 ; 修后设备外观良好，保温完整，油漆齐全，名牌清晰，现场清洁符合文明检修要求 ; 各项检修质量分类达到 90% 以上的“优良”率，无“不合格”的评价 ; 检修中无质量返工项目 ; 技术记录、图纸及验收记录齐全，字迹端正清晰，能如实反映修后实际质量;

5.2.3  评定“合格”的条件 : 全部执行规定的项目 ; 检修质量基本上符合质量标准的规定，个别项目有质量返工现象，经返工能达到检修质量标准 ; 修后设备外表良好，保温完整，油漆尚可，名牌清晰，现场清洁，但稍有欠缺须进行返工修补者 ; 各项检修质量分类能达到 85%以上的“优良”率，其余项目“合格”者 ; 技术记录、图纸及验收记录齐全，字迹潦草，经验收人员指出后进行补全及改正者 ;

5.2.4  评定“不合格”的条件 : 检修规定的项目未能全面完成 ; 检修质量不符合质量标准的规定，个别项目己造成永久性设备缺陷而无法返工者 ; 各项检修质量分类评价“不合格”大于两项，有质量返工者 ; 技术记录、图纸及验收记录不齐全，字迹潦草，经验收人员指出后进行补全，检修后补交者。

5.3  运行人员参加验收的重点

5.3.1  检查设备运行情况，部件动作是否灵活，设备有无泄漏;

5.3.2  检查标志、指示、信号、自动装置、保护装置、表计照明等是否正确齐全 ;

5.3.3  核对系统的变动情况。

5.3.4  检查现场整齐、清洁状况。

5.4  机组检修停机前 15 天，甲方应通知乙方，乙方应在停机前 3 天派出人员到现场测量有关技术数据，以作为与修后比较的原始数据。

6  检修的技术管理

6.1  设备异动

设备检修的更改项目必须按垃圾电厂“设备异动管理标准”执行。

6.2  检修记录

设备检修时的“设备检修记录”、各类仪表的“校验记录 ”、“设备试转单” 等原始记录应及时记录，做到数据真实、字迹工整、记录完整。并于检修后一个月内整理存档。

6.3  资料移交

设备检修后一月内， 检修要将各专业所辖设备结构、系统变动图纸，校核后的配件图纸，定值调整记录等技术变更资料分类整理后移交挡案室归档。

6.4  检修总结

6.4.1  部门总结

承担检修的单位应对承担的检修工作进行书面总结。其内容包括 : 检修内容、设备异动内容、计划工日、实耗工日，实际工期，消除的重大设备缺陷，尚未解决的主要问题，关键技术、检修前后性能比较、检修评价等 ; 尽可能附有照片并做简要说明。

6.4.2  专题总结

a）金属监督检查、试验报告。

b）化学监督检查试验报告。

A）仪表与控制监督报告

d）电气绝缘监督、试验报告。

e）机组检修前后性能试验报告。

f）汽轮机检修前后调速系统特性试验报告。

g）特殊项目的技术报告

6.4.3  锅炉、汽机、发电机应按原部颁标准格式认真填写总结报告。

6.4.4  各项技术监督总结，检修单位应在检修工作结束后30天内提交垃圾电厂。

7  检修施工管理

7.1  统一指挥

7.1.1  检修期间是检修活动高度集中的阶段，参加检修的所有单位必须在检修指挥部的统一指挥下, 做好检修施工管理工作。

7.1.2  主要设备或主要辅助设备在检修中发现重大缺陷时，检修单位应全面详细检查汇报。由检修指挥部负责召开会议研究，并提出解决方案。

7.2  狠抓安全

检修开工时要严格执行“电业安全工作规程”的有关规定，办好工作票，认真执行开工许可手续，做好设备停电工作及设备与运行系统的隔离措施，确保人身与设备安全 ; 同时注意做好保卫和消防工作。

7.3  确保质量

7.3.1  严格质量标准，工艺措施和岗位责任制。

7.3.2  确保检修质量。要求如下:

a）检修质量达到规定的检修标准。

b）消除设备缺陷。

A）恢复出力，提高效率。

d）消除泄漏现象。

e）联锁保护装置和自动装置动作准确可靠，主要仪表号及标志正确。

f）保温层完整，设备和现场整洁。

g）检修记录正确齐全。

7.4  保证工期

及时掌握和平衡检修进度，做好相互关联，相互按项目的施工配合问题和劳动力、特殊工种、修配加工、施工机具、材料、备品等各方面的调配工作。

7.5  注意节约

检修中要注意节省工时、材料，提高经济效益。

7.6  认真交接

因连续工作安排倒班的项目，应做好交接班手续，交接内容 : 检修进度完成情况，材料工具清点，工作中发生问题以及注意事项，修配零件的委托加工情况，拆卸零件存放地点等。

7.7  分阶段抓重点

7.7.1  设备进入解体阶段应做好如下工作:

a）设备解体检查和试验工作要仔细、认真、全面，不能漏查漏试。

b）解体检查发现缺陷，要及时调整检修项目，落实修理方案和进度，重大问题要及时汇报。

A）解体时要特别注意检查以往改进过的设备。有关专业人员要参加检查。

d）要经常不断地、及时地平衡检修劳力, 特别是焊工、起重; 并平衡检修工具。

7.7.2  设备进入检修处理阶段应抓的工作:

a）检修处理阶段重点是掌握检修质量和进度，特别要抓好关键项目的检修工艺和质量，及时平衡施工进度和材料备品的供应;

b）抓工艺作风，要求检修人员的工艺作风精细严谨;

A）严肃认真，一丝不苟地执行工艺措施，正确使用材料、工具、仪器，确保检修质量。

7.7.3  设备进入组装阶段应抓的工作是:

a）组装阶段的工作重点是把好检修项目关，要全面完成检修项目，不漏修漏试。

b）加强管理、做好登记和防护措施，严防工具、工件及其他物件遗留在设备内造成事故。

A）要及时做好检修记录。记录的主要内容包括 : 设备技术状况、系统或结构的改变、测试数据等; 记录应正确完整，简明实用，以便通过记录校核和补充备品配件及图纸。