上饶市城投能源环保有限公司

附件四

上饶垃圾发电厂

2023年  C  级检修标准项目

（电气专业分册）

2023年11月

批  准：

审  定：

审  核：

复  审：

初  审：

编  制：

目      录

一  设备概况

二  目前存在的主要问题

三  检修项目表

四  主要设备表

- 设备概况

| 1、GIS系统主要设备概况和技术规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  | ZF10-126 |
| 额定电压（kV） |  |  | 126 |
| 额定电流（A） |  |  | 2000 |
| 额定频率（Hz） |  |  | 50 |
| 引用标准 |  |  | GB7674-2008 |
| 外壳设计压力（MPa） |  |  | 0.6 |
| 雷电冲击耐受电压(KV) |  |  | 550 |
| 工频耐受电压(KV) |  |  | 230 |
| 额定短时耐受电流（KA） |  |  | 40/3 |
| 额定短路开断电流（KA） |  |  | 100 |
| 断路器弹簧机构电源 |  |  | DC220V |
| 生产厂家 |  |  | 山东泰开高压开关有限公司 |
| 2、10kV开关柜主要设备概况和技术规范 |  |  |  |
| 型号 |  |  | VB2 PLUS-12 T1250-31.5 |
| 额定电压 |  |  | 12kV |
| 额定电流 |  |  | 1250A |
| 雷电冲击耐受电压 |  |  | 75kV |
| 工频耐受电压 |  |  | 42kV-1min |
| 主回路峰值耐受电流 |  |  | 125kA |
| 接地回路峰值耐受电流 |  |  | 80kA |
| 额定频率 |  |  | 50Hz |
| 主回路短路时耐受电流/持续时间 |  |  | 50KA/4s |
| 接地回路短路时耐受电流/持续时间 |  |  | 31.5KA/2s |
| 断路器厂家 |  |  | GE |
| 3、#1主变设备概况及技术规范 |  |  |  |
| 型号 |  |  | SF11-50000/110 |
| 容量（MVA） |  |  | 50 |
| 额定电压（kV） |  |  | 115±2*2.5%/10.5KV |
| 额定电流（A） |  |  | 高压251/低压2749 |
| 最高允许电压（kV） |  |  | 高压126/低压12 |
| 额定频率（Hz） |  |  | 50 |
| 接地方式 |  |  | 高压侧直接接地（经隔离开关） |
| 空载损耗（kW） |  |  | 32.312 |
| 空载电流 |  |  | 0.11% |
| 连接组标号 |  |  | YNd11 |
| 阻抗电压 |  |  | 10.5% |
| 调压方式 |  |  | 有载调压 |
| 冷却方式 |  |  | ONAN/ONAF 70/100% |
| 负载损耗（kW） |  |  | 183.941 |
| 风扇电机容量（kW） |  |  | 0.37*4 |
| 变压器油 |  |  | #25环烷基油 |
| 制造厂家 |  |  | 常州太平洋变压器有限公司 |
| 4、干式变设备概况及技术规范 |  |  |  |
| 形式 |  |  | 环氧树脂浇注型干式变压器（SCB） |
| 型号 |  |  | SCB13/10 |
| 额定容量 |  |  | 3150KVA*3， 1000 KVA*2， 1600 KVA*1， 1250 KVA*1 |
| 台数 |  |  | 7 |
| 相数 |  |  | 3 |
| 频率 |  |  | 50Hz |
| 调压方式 |  |  | 无载调压 |
| 高压侧额定电压 |  |  | 10.5KV |
| 低压侧额定电压 |  |  | 0.4KV |
| 高压分接电压范围 |  |  | 10.5±2×2.5% |
| 额定电流（A） |  |  |  |
| 连接组别 |  |  | D,yn11 |
| 短路阻抗（%） |  |  | 3150KVA，8%；其他6%。 |
| 高压绕组材质 |  |  | 铜线 |
| 低压绕组材质 |  |  | 铜箔 |
| 绝缘耐热等级 |  |  | F级，最高温升80K |
| 保护等级 |  |  | IP4X |
| 空载损耗（W） |  |  |  |
| 负载损耗（W） |  |  |  |
| 空载电流（%） |  |  |  |
| 中性点接地方式 |  |  | 低压侧直接接地 |
| 冷却方式 |  |  | AN（AF） |
| 生产厂家 |  |  | 常州太平洋变压器有限公司 |
| 5、发电机设备概况及技术规范 |  |  |  |
|  | 型号 | QFW—40—2D |  |
|  | 额定容量 | 50 MVA |  |
|  | 额定功率 | 40 MW |  |
|  | 额定定子电压 | 10.5 KV |  |
|  | 额定定子电流 | 2749 A |  |
|  | 转子电压 |  |  |
|  | 转子电流 |  |  |
|  | 频率 | 50 Hz |  |
|  | 励磁电压（计算值） | 227 V |  |
|  | 励磁电流（计算值） | 843 A |  |
|  | 空载励磁电流 | 350 A |  |
|  | 效率 | 98% |  |
|  | 短路比 | 0.69 |  |
|  | 励磁方式 | 交流无刷励磁 |  |
|  | 定子绕组相数 | 3 |  |
|  | 额定功率因数 | 0.8 |  |
|  | 额定转速 | 3000 rpm |  |
|  | 直轴瞬态电抗Xd’ | 0.257 |  |
|  | 无功功率 |  |  |
|  | 定子绕组连接方式 | Y |  |
|  | 定子绕组绝缘等级 | F |  |
|  | 噪音水平 |  |  |
|  | 超瞬态电抗Xd” | 0.167 |  |
|  | 中性点接地方式 | 经消弧线圈接地 |  |

二、目前存在的主要问题

1、发电机出线母排

发电机中性点母排目前双拼，增加一块，已有铜排，需打孔安装； 发电机小室内设备、发电机出口母排螺栓重点紧固。

2、发电机电加热

发电机电加热电缆（4*4，约100米）敷设，接线

3、#1引风机电机冷却风机

#1引风机电机顶部风机异响，需更换

4、主变风冷电源电缆

主变风冷电源电缆（5*6，约100米）敷设，接线

5、渗滤液变压器低压母线支架

渗滤液变压器低压母线支架变形，需加固

6、水源地变压器

水源地变压器2022年油化验耐压较合格值略低，视2023年油化验情况

7、10KV电缆头检查

10KV电缆头检查，问题电缆头重做 #1电动给水泵965开关柜出线电缆头存在破损，需要做电缆头

8、#1循环水泵923开关手车机构变形

923开关手车机构变形，母线停电更换

9、#1空压机电缆更换（变频器-电机）

截面不足，需更换185软电缆

10、新版保护定值设置，试验

新版定值涉及设备（110KV主变、母线、线路；10KV电抗器、I段母线、I段进线、II段母线、II段进线、电动机*15台、厂用变压器*8台、发电机、同期、故录、失步解列；400V含定值设备）。

11、烟气电伴热检修

反应塔、刮板机、仓泵间、斗提机溜槽、除尘器灰斗电伴热检查，更换故障电伴热（预计300米）。

12、新增振打

仓泵间灰斗，斗提机溜槽共增加4台振打器，振打器控制箱2个，就地敷设3*6+2*4电缆200米,4*2.5铠装电缆100米.

13、锈蚀电缆桥架更换

渗滤液、烟气、飞灰锈蚀电缆桥架更换，100米。

三、检修项目表

| 序号 | 检修设备 | 检修内容 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110KV系统检修 |  |  |  |  |
| 110KV GIS及主变 |  |  |  |  |
| 1 | 110KV圾西线 | 首检 | 联系供电公司停电、实施 |  |
| 5 | #1主变 | 油化验，保护定值校验 | 预防性试验项目：1、油色谱；油耐压；含水量；含气量； 2、主变风冷电源电缆（5*6，约100米）敷设，接线。 3、新版保护定值设置，试验。 |  |
| 10kV配电设备检修 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV配电室 | 10KV开关柜*32，保护定值校验，测温腊片检查更换 | 1、出线电缆外观检查，测温腊片检查更换。 2、923开关手车机构变形，母线停电更换。 3、965开关柜出线电缆头存在破损，需要做电缆头。 4、新版保护定值设置，试验。 |  |
| 2 | 发电机小间 | 10KV开关柜*5，检查、清扫、紧固，预防性试验 | 1、10kV开关柜清扫、检查、紧固。 2、检查互感器二次接线是否良好，更换部分锈蚀螺丝并对二次线锈蚀部分进行处理。检查接地线是否接触良好。 3、清扫和检查开关传动机构，添加润滑脂。 4、10kV开关柜闭锁装置检查调整。 5、高压开关梅花触头表面检查，问题处理。 6、分合闸传动试验。 7、面板指示灯、柜内灯泡、直流电源开关等检查，更换损坏部分。 8、检查10kV开关柜加热器、温湿度传感器及温湿度控制仪，更换有问题的加热器、传感器等。 9、根据相关规程完成柜内中间继电器试验，更换不合格继电器。 10、出线电缆外观检查，测温腊片检查更换。 11、发电机中性点母排目前双拼，增加一块。 12、新版保护定值设置，试验。 预防性试验：直阻、绝缘、交流耐压（按DLT 596-2021） |  |
| 3 | 渗滤液配电室 | 10kV环网柜*2，检查、清扫、紧固，预防性试验 | 1、10kV开关柜清扫、检查。 2、检查二次接线是否良好，更换部分锈蚀螺丝并对二次线锈蚀部分进行处理。检查接地线是否接触良好。 3、清扫和检查开关传动机构，添加润滑脂。 4、10kV开关柜闭锁装置检查调整。 5、主回路触头检查，问题处理。 6、分合闸传动试验。 7、面板指示灯、柜内灯泡、直流电源开关等检查，更换损坏部分。 8、检查10kV开关柜加热器、温湿度传感器及温湿度控制仪，更换有问题的加热器、传感器等。 9、根据相关规程完成柜内中间继电器试验，更换不合格继电器。 10、出线电缆外观检查，测温腊片检查更换。 预防性试验：直阻、绝缘、交流耐压（按DLT 596-2021） |  |
| 4 | 10kV干变 | 渗滤液变1台，检查、清扫、紧固，预防性试验 | 1、检查和清扫变压器外壳。 2、检查和清扫变压器绝缘子、下块垫凸台处，并使用干燥的压缩空气吹净通风气道中的灰尘。 3、检查紧固件，连接件是否松动，导电零件有无生锈、腐蚀的痕迹，绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象。 4、检查绕组表面绝缘漆膜有无脱落。 5、检查铁芯上下夹件的紧固程度和绝缘状况。 6、检查铁芯接地片的连接状况。 7、变压器底部防鼠网全面检查，有破损的需更换。 8、冷却风机检查。 9、出线电缆外观检查，测温腊片检查更换。 10、渗滤液变压器低压母线支架变形，需加固。 预防性试验：直阻、绝缘、交流耐压（按DLT 596-2021） |  |
| 5 | 10kV柱上变压器 | 1台，检查、清扫、紧固，预防性试验 | 1、检查和清扫变压器外壳。 2、检查和清扫变压器高低压瓷瓶。 3、检查紧固件，连接件是否松动，导电零件有无生锈、腐蚀的痕迹，绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象。 4、检查铁芯上下夹件的紧固程度和绝缘状况。 5、检查高、低压佛手接头的紧固状况。 7、变压器低压配电箱清扫，螺栓紧固，防火封堵。 8、变压器硅胶检查更换。 9、出线电缆外观检查，测温腊片检查更换。 预防性试验：直阻、绝缘、变压器油油色谱；油耐压；含水量；含气量化验。（按DLT 596-2021） |  |
| 6 | 10KV管型母线 | 检查、清扫、紧固，绝缘测量 | 外观检查，螺栓紧固，绝缘测量，母线清扫。 |  |
| 低压系统检修 |  |  |  |  |
| 400V盘柜 |  |  |  |  |
| 1 | 水源地 | 配电柜*5，检查、清扫、紧固。 | 1、母线螺栓紧固，母线清扫，绝缘检查； 2、抽屉开关检查、清扫； 3、端子紧固：螺栓、二次端子； 4、电气元器件检查； 5、防火封堵检查。 6、出线电缆外观检查，测温腊片检查更换。 |  |
| 2 | 飞回螯合配电间 | 配电柜*5，检查、清扫、紧固。 | 1、母线螺栓紧固，母线清扫，绝缘检查； 2、开关检查、清扫； 3、端子紧固：螺栓、二次端子； 4、电气元器件检查； 5、防火封堵检查。 |  |
| 垃圾吊、渣吊系统检修 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾吊配电间 | 变频器及控制柜*4，检查、清扫、紧固，消缺。 | 1、清灰、检查 2、螺栓紧固 3、电阻箱检查、清扫、紧固。 |  |
| 2 | 垃圾吊 | 垃圾吊电缆，垃圾仓内电气设备 | 1、清灰、检查 2、螺栓紧固 3、电缆检查、清扫、紧固，整理 4、垃圾吊抓斗碳刷滑环更换 5、电缆滑车检查，故障滑车更换 |  |
| 3 | 渣吊配电间 | 变频及控制柜*2，检查、清扫、紧固 | 1、清灰、检查 2、螺栓紧固 |  |
| 4 | 渣吊 | 渣吊电缆，渣池内电气设备 | 1、清灰、检查 2、螺栓紧固 3、电缆检查、清扫、紧固，整理 4、渣池内配电箱更换 5、电缆滑车检查，故障滑车更换 |  |
| 电机检修 |  |  |  |  |
| 1 | #1发电机 | 检查、清扫、紧固，预防性试验 | 检查项目：1、检查、清扫发电机引出线，螺栓紧固，绝缘清扫； 预防性试验：1、定子绝缘、吸收比、直阻； 2、励磁机检查、清扫 3、转子绝缘、直阻； 4、碳刷、支架更换； 5、轴电压测量。（按DLT 596-2021） |  |
| 2 | 高压电机 | 高压电机*4（#1给水泵，#1、#2引风机，#2空压机电机），检查、清扫、紧固、加油；预防性试验；更换轴承 | 1、轴承更换，更换#3锂基脂 2、接线盒检查，接线柱螺丝检查 3、散热风机检查，螺丝紧固； 4、电机本体清扫，螺栓紧固。 5、电缆头检查，问题处理。 预防性试验：绕组绝缘、直阻。 |  |
| 3 | #1机低压电机 | 机械通风冷却塔*3、小脱白*2、#1空压机 | 1、轴承更换 2、接线盒检查，接线柱螺丝检查 3、散热风扇罩检查，螺丝紧固，风扇检查； 4、电机本体清扫，螺栓紧固。 |  |
| 4 | #1炉低压电机 | 炉墙冷却风机、左2一次风机、油库供油泵*2更换轴承；其他一次风机*9、冷却液循环泵*2、减湿液循环泵*2检查轴承 | 1、轴承检查、更换 2、接线盒检查，接线柱螺丝检查 3、散热风扇罩检查，螺丝紧固，风扇检查； 4、电机本体清扫，螺栓紧固。 |  |
| 5 | #2炉低压电机 | 炉墙冷却风机、左5一次风机更换轴承;其他一次风机*9、冷却液循环泵*2、减湿液循环泵*2检查轴承 | 1、轴承更换 2、接线盒检查，接线柱螺丝检查 3、散热风扇罩检查，螺丝紧固，风扇检查； 4、电机本体清扫，螺栓紧固。 |  |
| 6 | 渗滤液低压电机 | 罗茨风机*5轴承检查，超滤循环泵电机*3轴承更换 | 1、轴承检查或更换，增补、更换#3锂基脂 2、接线盒检查，接线柱螺丝检查 3、散热风扇罩检查，螺丝紧固，风扇检查； 4、电机本体清扫，螺栓紧固。 |  |
| 7 | 水源地电机 | 水源地电机*5，检查、清扫、紧固、加油 | 1、轴承检查或更换，增补、更换#3锂基脂 2、接线盒检查，接线柱螺丝检查 3、散热风扇罩检查，螺丝紧固，风扇检查； 4、电机本体清扫，螺栓紧固。 |  |

四、主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIS开关站 | ZF10-126 | 1 | 山东泰开高压 |
| 2 | 发电机 | QFW—40—2D | 2 | 南京汽轮发电机厂 |
| 3 | 主变 | SF11-50000/110 | 2 | 常州太平洋变压器有限公司 |
| 4 | 厂用干式变 | SCB13/10 | 9 | 常州太平洋变压器有限公司 |
| 5 | 10kV高压开关柜 | VB2 PLUS-12 T1250-31.5 | 50 | 山东泰开成套 |
| 6 | 直流屏 | GIDW111B7 | 1 | 哈尔滨九州 |
| 7 | UPS |  | 1 | 通用电气 |
| 8 | 发电机保护装置 | DST801UD | 2 | 南京南自 |
| 9 | 主变保护装置 | DSR662U | 2 | 北京南自 |
| 10 | 厂用变保护装置 | PSM642UX | 9 |  |
| 11 | 备自投装置 | PSM642UX | 6 |  |
| 12 | 线路保护装置 | CSC-163A-G | 2 |  |
| 13 | 励磁柜 | DVR微机励磁装置 | 2 | 南京汽轮发电机 |
| 14 | 给水泵电机 | YJTKK4501-2/YJTKK5001-2T1 | 5 | 西安泰富 |
| 15 | 引风机电机 | YJTKK7106-6 | 4 | 西安泰富 |
| 16 | 循环水泵电机 | YJTKK4002-6 | 4 | 西安泰富 |
| 17 | #1-#4一次风机电机 | YVFE2-225M-2A/YVFE2-315M-2A | 16 | 西安泰富 |
| 18 | #5一次风机电机 | YVFE2-200L1-2A | 4 |  |
| 19 | 炉墙冷却风机电机 | Y2VP280S-4 | 4 |  |
| 20 | 二次风机电机 | YJTKK4003-4 | 4 |  |
| 20 | 引风机变频器 | SBH3000-11000V | 4 | 希望森兰 |

设备清单附件1

#3冷却塔风机电机；

#2冷却塔风机电机；

#1冷却塔风机电机；

#1凝结水泵电机；

#2凝结水泵电机；

#3给水泵电机；

#2给水泵电机；

#1给水泵电机；

#3非变频式螺杆空压机电机；

#2非变频式螺杆空压机电机；

设备清单附件2

发电机出口母线段；

10kV 保安段系统；

10kVⅠ段系统；

渗滤液10KV保安段

设备清单附件3

Ⅰ段#37间隔；

Ⅰ段#36间隔；

Ⅰ段#35间隔；

Ⅰ段#34间隔；

......

Ⅰ段#4间隔；

Ⅰ段#3间隔；

Ⅰ段#2间隔；

Ⅰ段#1间隔；

设备清单附件4

UPS系统；

设备清单附件5

#1炉引风机变频器

#1炉二次风机变频器

#1炉#1一次风机（炉左）变频器

#1炉#1一次风机（炉右）变频器

#1炉#2一次风机（炉左）变频器

#1炉#2一次风机（炉右）变频器

#1炉#3一次风机（炉左）变频器

#1炉#3一次风机（炉右）变频器

#1炉#4一次风机（炉左）变频器

#1炉#4一次风机（炉右）变频器

#1炉#5一次风机（炉左）变频器

#1炉#5一次风机（炉右）变频器

#1炉墙冷却风机变频器

#2炉引风机变频器

#2炉二次风机变频器

#2炉#1一次风机（炉左）变频器

#2炉#1一次风机（炉右）变频器

#2炉#2一次风机（炉左）变频器

#2炉#2一次风机（炉右）变频器

#2炉#3一次风机（炉左）变频器

#2炉#3一次风机（炉右）变频器

#2炉#4一次风机（炉左）变频器

#2炉#4一次风机（炉右）变频器

#2炉#5一次风机（炉左）变频器

#2炉#5一次风机（炉右）变频器

#2炉墙冷却风机变频器

#1机械通风冷却塔变频器

#2机械通风冷却塔变频器

#3机械通风冷却塔变频器

#1罗茨风机变频器

#2罗茨风机变频器

#3罗茨风机变频器

#1空压机变频器

#1电动给水泵变频器

#2电动给水泵变频器

#3电动给水泵变频器

#4循环水泵变频器

#1脱白循环泵（小）变频器

#2脱白循环水泵变频器

#1凝结水泵变频器

#2凝结水泵变频器

#1浓水泵变频器

#2浓水泵变频器

#1生产给水泵变频器

#2生产给水泵变频器

#3生产给水泵变频器

#1辅机循环水泵变频器

#2辅机循环水泵变频器

反洗泵变频器

恒压变频生活供水变频器

#1超滤循环泵变频器

#2超滤循环泵变频器

#3超滤循环泵变频器

#1TUF循环泵变频器

#2TUF循环泵变频器

#1RO酸计量泵变频器

#2RO酸计量泵变频器

#1RO一段高压泵A变频器

#1RO一段高压泵B变频器

#2RO一段高压泵A变频器

#2RO一段高压泵B变频器

#1RO二段增压循环泵A变频器

#1RO二段增压循环泵B变频器

#1RO酸计量泵B变频器

一级一段高压泵变频器

一级二段高压泵变频器

二级一段高压泵变频器

原水泵变频器

超滤反洗水泵变频器

#2垃圾吊大车变频器；

#2垃圾吊提升电机变频器；

#1垃圾吊小车变频器；

#1垃圾吊大车变频器；

#1垃圾吊提升电机变频器；

#2雾化器变频器；

#1雾化器变频器；

设备清单附件6

400V #1锅炉段；

400V #2锅炉段；

设备清单附件7

布袋加热器；

仓泵间电伴热；

反应塔电伴热

设备清单附件8

#1发电机本体；

设备清单附件9

#1发电机励磁灭磁柜；

设备清单附件10

厂用变压器系统；

7台环氧树脂浇注型干式变压器（SCB）

设备清单附件11

事故照明系统；

220V直流配电系统；

220V直流充电系统；

220V蓄电池系统；

设备清单附件12

#1主变压器本体；

设备清单附件13

#1炉引风机电机；

#2炉引风机电机；

#1炉二次风机电机；

#2炉二次风机电机；