附件十一

上饶市城投能源环保公司

2021年C级检修

安全管理措施

2021年09月

- 编制依据

«电业安全工作规程» 、«电力设备典型消防规程»、公司«垃圾电厂机组大修期间安全管理办法»、上饶垃圾电厂（以下简称电厂）生产实际。

- 范围

本管理办法规定了电厂C级检修安全工作的原则、C级检修工作各环节的安全管理内容与要求。本管理措施适用于上饶垃圾发电厂C级检修安全管理工作。

- 总则

C级检修工作的安全目标是：无任何人身伤亡事故；无任何设备损坏事故。

C级检修工作安全管理的方针和原则：贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针;遵循“安全管理制度化、人员行为规范化、安全设施标准化、物料堆放定置化”的原则。

- C级检修前的安全管理

4.1  电厂的准备工作

4.1.1  确保C级检修阶段用的起重设施和安全工器具良好可用，对其全面检查、登记和补购，保证良好备用，满足C级检修需求。

4.1.2  即将检修的设备、系统停运后要及时作好与运行系统的高温高压蒸汽、水和油的安全隔离，布置安全警示标志，必要时上锁或加装堵板。

4.1.3  C级检修前召开电厂动员会及安全会议，布置安全管理工作，宣布C级检修期间安全管理规定和注意事项。

4.1.4  检查进场施工队伍自带特种设备（起重设施、电焊工具等）的安全状况和安全管理情况，将结果登记存档。

4.1.5 检查进入生产现场从事检修承包工作的各个施工队伍的特种作业人员（电工、焊工、架子工、起重操作人员和指挥人员）的配备情况及其持证上岗情况，相关证件复印存档待查。

4.1.6 负责向全体检修队伍明确公司及电厂安全管理制度和C级检修期间的安全管理规定，明确考核规定，打好预防针，从开始树立良好风气。

4.1.7负责检修队伍进厂前的三级安全教育及考核、三种人的教育及考核并以文件的形式予以公布，对资格予以认可。

4.2  检修队伍的准备工作

4.2.1  检修队伍的资质在公司招标、评标阶段已审查确认，但在C级检修前十天要提供以下资料复印件给电厂审查存档：

4.2.1.1 有关部门颁发的营业执照和相应的施工资质证书；

4.2.1.2 有效的法人代表资格证书；

4.2.1.3 由劳动部门颁发的“安全施工合格证”、近两年安全施工证明；

4.2.1.4 进入生产现场从事检修工作的特种作业人员（电工、焊工、架子工、起重操作人员和指挥人员）操作证。

4.2.1.5 自带特种设备（起重设施、电焊工具等）清单及安全状况说明。

4.2.1.6 安全管理机构及其人员配备（30人以上的承包商必须配备有专职安全员等）。

4.2.1.7 全体入场检修人员名单（分工种）。

4.2.1.8 进入生产现场从事检修工作的检修人员《安规》学习及考试情况。

4.2.1.9 工作票签发人和负责人学习、考核及资格认定情况。

4.2.1.10 施工安全作业指导书。

4.2.1.11 施工方案汇总。

4.2.1.12 施工单位与施工人员签订的合同。

4.2.1.13 全体人员的身份证复印件

4.2.2 有完善的安全工作管理制度和考核办法。

4.2.3 检修单位必须提前十天与电厂相关人员结合检修内容，熟悉电厂环境、设备性能及工艺流程，根据电厂实际编制施工作业指导书及安全作业指导书。

4.2.4 进入生产现场从事检修承包工作的各个施工单位必须签定安全协议，并严格执行。

4.2.5 全体入场检修人员必须完成入场安全培训, 全体入场检修人员应经《安规》考试且合格后才能上岗。

4.2.6 工作票负责人和签发人经过学习考核合格后，名单公布以便监督。

4.2.7 特种作业人员必须有操作证。

4.2.8 入场施工队伍自带特种设备（起重设施、电焊工具等）的安全状况要保证良好。

4.2.9所有工器具需提供试验、检测清单。

4.3 检修单位在入厂安全教育的同时，按规定必须上缴安全风险抵押金，按照每人500元标准上缴于电厂安全主管工程师处，安全主管工程师必须给检修单位开具押金条，全部检修工作结束后若无罚款，则全额退款。（罚款细则详见附件）

- C级检修中的安全管理工作

5.1  电厂组织成立C级检修现场安全监察组，成员由电厂安全专责、厂维护队伍安全员、主要施工队伍安全员、当值生产运行安全员组成，负责C级检修期间现场安全监察。

5.2  电厂每天下午16：00组织召开由电厂、各检修单位负责人和安全监察组成员参加的小修安全碰头会，通报不安全现象及其处罚情况（对习惯性违章要小题大做，严肃处理），分析研究现场的不安全现象苗头及其处理办法，布置协调重大作业活动的安全措施。

5.3  C级检修现场安全监察组成员应佩带醒目的安监标志，每天不定时巡视现场，了解掌握现场安全动态和趋势，在安全碰头会上提出研究处理，对发现的各种习惯性违章和不安全现象（见附录）及时制止、纠正，并处以50~2000元的罚款；检查现场作业人员、生产运行人员的身体和精神状态，严禁疲劳登高作业、酒后作业等现象发生；检查现场工作票和安全措施执行情况。

5.4  电厂对检修现场区域布置进行认真划分，明确划分施工区、材料区、生产区，明确落实责任单位，材料不得乱堆乱放，保证安全通道畅通，每个检修作业现场应工完料净场地清，加强安全文明生产管理，制定并实施相关考核。（现场管理规定见附录二）

5.5  现场检修队伍应在每天早晨开班前会，布置安全交底工作。

5.6  电厂要作好C级检修期间的工作票管理工作，安全监察组要对现场工作票实行动态管理，随时随地检查工作票和安全措施执行情况，杜绝无票作业，杜绝安全措施不到位冒险作业，杜绝随意更改安全措施等现象的发生，检查运行人员的工作票登记办理工作，防止漏登、漏消，尤其要注意同一设备电气工作票和热力工作票登记、注销工作。

5.7  有关进入垃圾池底部、沥滤液井坑、密闭设备容器等空气不易流通的场所除了开工作票外还需申请危险作业许可证，危险作业许可证与动火工作票不重复申请，若有动火工作则开动火工作票，若无动火作业则开危险作业许可证，设立专人监护，作好通风换气及检测试验等安全措施，方可开工，防止发生缺氧窒息和中毒事故。

5.8  检修单位在开工前 10 天应将热机及电气工作负责人、工作票签发人名单送达检修电厂进行审核公布。未公布的人员不得承担工作票签发人或工作负责人。

5.9  检修单位承包的检修项目 ,应严格办理工作票手续并承担安全责任，检修单位工作票签发人负责工作是否安全、所派工作人员是否适当和足够、精神状态是否良好等，并经常到现场检查安全措施是否落实、工作是否安全地进行等。

5.10  在办理工作票许可手续时,电厂工作许可人应到现场向检修人员交待现场安全措施和批准期限。

5.11  检修工作负责人应正确和安全地组织工作,并掌握好工作进度；在工作票批准的有效期限内 , 因故无法按时完成时应办理延期手续,否则将视为无票施工给予相应处罚。

5.12  动火工作

5.12.1C级检修期间要加强现场的消防管理，严格执行动火工作票制度，严防火灾和消防器材设施损坏丢失。检修人员需现场动火工作时 , 应按电厂动火工作管理标准执行。一级动火的现场消防工作由电厂负责。

5.12.2 电厂防火重点部位

5.12.2.1 油罐区、锅炉燃油系统、一次风系统；汽轮机油系统；液压泵站及液压油系统；

5.12.2.2 垃圾池、滤沥液沟道。

5.12.2.3 400V配电室、10KV配电室、发电机出线小室、集控室、电缆夹层、电缆沟及蓄电池室。

5.12.2.4 活性炭区域、危化品区域、脱硝系统。

5.12.2.5 其他易燃易爆区域。

5.12.3防火重点部位的动火为一级动火，动火作业前应办理一级动火工作票。锅炉炉膛内、烟道内及容器内的动火作业办理一级动火工作票。生产现场其他位置的动火为二级动火，动火前需办理二级动火工作票。

5.13  现场保卫

5.13.1 在检修开工前15 天 ,检修单位保卫部门应向电厂提供现场人员名单 , 经审核后办理入厂证件手续。

5.13.2 在检修开工前 , 负责汽轮机、发电机检修任务的检修单位应派保卫人员与电厂保卫人员在现场共同制定有关保卫细则及有关规定。

- C级检修试运阶段的安全管理。

6.1  C级检修后期要克服麻痹心理和松懈心态，加强安全碰头会、班前会和安全交底工作。

6.2  加强工作票管理和试运的联系沟通工作，建立以运行值长为核心的安全联系协调机制，试运设备、系统的工作以值长发布的命令为准，严禁其他人员违章指挥。

6.3  系统、设备试运前，首先要清查相关设备系统的电气、机械工作票确已终结或押回，运行人员必须到现场检查检修工作确已结束、临时措施已恢复、启动条件已具备后方可启动。

6.4  建立整套启动检查卡，加强启动前对所有系统、设备、阀门状态的全面检查并作好记录，恢复安全措施和各种临时性的设置，达到正常启动条件。

6.5  完成相关检修设备的绝缘测试和有关保护实验工作，加强地线登记清查工作，检查设备电机接地线完好，防止带地线合刀闸和触电事故的发生。

- 责任与考核

  - C级检修期间电厂、检修承包单位双方的安全责任按照《检修合同》的附件《安全/

环境管理协议书》中的有关条款执行。

  - 凡由检修单位责任造成的伤害事故，其承担全部经济损失；检修单位造成的火灾和设备损坏事故，承担直接经济损失。发生事故必须按“四不放过”的原则进行处理，并按规定统计上报。

  - 根据能源环保有限公司规定，检修单位在检修前向电厂交纳500元/人的安全风险抵押金，检修完毕扣除违章罚款后余额退还。

  - 发生施工中的不安全行为，甲方有权纠正、发整改通知单或停止其工作；对习惯性违章、严重违章的事件、人员和承包商，有权处以50元—2000元的罚款。

附录一

常见习惯性违章行为及处罚规定

- 发生以下乙方责任安健环事故事件的，甲方有权依约依规对乙方进行违约金扣除，违约金额从甲方应支付乙方的合同费用、履约保证金或履约保函中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）。违约金扣除标准如下：

1)发生一般及以上安全生产事故、火灾事故、交通事故、环境污染事故，导致人员轻伤的每人次30000元、人员重伤的每人次50000元、人身死亡的每人次100000元；造成经济损失的，并罚直接经济损失金额的百分之十，并由乙方承担全部经济损失。

2)发生职业病危害事故、事件，每人次20000元；

3)造成发包方全厂停电事故，每起30000元；

4)造成发包方内部统计事故，每起30000元；

5)造成发包方一类障碍，每起25000元；

6)造成发包方二类障碍，每起10000元；

7)发生上述安健环事故、事件后，承包方弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，除按上述规定进行处罚外，另外加罚一倍。

- 为进一步加强对生产、基建现场典型违章隐患的治理，加大对典型隐患、习惯性违章的考核处罚力度，贯彻集团和公司“严惩制度化”的管理要求，公司规定凡是与公司及所属单位签订合同的乙方或其施工人员有以下行为的，视为乙方违反安全管理行为，甲方有权对乙方处以每起或每人次5000-20000元的违约经济处罚，处罚金额从甲方应支付乙方的当期合同费用、履约保证金或履约保函中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）。现场安健环奖惩规定由甲方在乙方入场（厂）前进行解读宣贯，并交由乙方书面签收确认。常见习惯性违章行为（包括但不限于以下内容）处罚标准如下：

3.对于管理性违章行为，如无方案施工、违章指挥或强令冒险作业、安全管理职责履职不到位、上级专项工作或安全检查整改落实不及时、屡教不改等行为的，要加倍进行处罚；

| 序号 | 违章行为 |  |  | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.一般习惯性违章行为 有下列行为之一者给予相关责任人5000-10000元处罚 |  |  |  |  |
| 1.1 | 进入施工现场未戴安全帽，或安全帽没有正确佩戴，安全帽带未系紧 |  |  |  |
| 1.2 | 着装不规范（如：未戴出入证，工作服未扣好钮扣，穿背心、短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋进入施工现场，踩鞋后跟等） |  |  |  |
| 1.3 | 特种工种无证作业 |  |  |  |
| 1.4 | 超负荷或超期限使用电气、机械设备 |  |  |  |
| 1.5 | 酒后进入施工现场，在现场睡觉 |  |  |  |
| 1.6 | 未按规定布置或擅自拆除、损坏、移动安全设施、标志、警告牌 |  |  |  |
| 1.7 | 检修、清理运行中设备 |  |  |  |
| 1.8 | 各类施工机械、电气安全保护装置不齐 |  |  |  |
| 1.9 | 机械设备的电气、转动部件外露部分无防护装置 |  |  |  |
| 1.10 | 使用不合格的设备、机械、工器具、劳动保护用品 |  |  |  |
| 1.11 | 夜间或光线不足地点未有充足照明或警示红灯 |  |  |  |
| 1.12 | 起吊、存放零散物件未做好防坠措施 |  |  |  |
| 1.13 | 对地下设施、管线不采取保护、标识措施 |  |  |  |
| 1.14 | 交叉、起重、带电作业未有隔离措施、警戒区域，并未设专人监护 |  |  |  |
| 1.15 | 密闭容器内、潮湿地点电源未使用安全电压或设置漏电保护开关，密闭容器未有良好通风、未设专人监护 |  |  |  |
| 1.16 | 梯长不按规定驳长使用或放置不稳，多人同时站在梯子上作业 |  |  |  |
| 2.高空与交叉作业 违反下列行为给予10000-20000元处罚 |  |  |  |  |
| 2.1 | 高空作业平台临边、孔洞、深坑、边坡高处等地点未设置围栏、盖板，或围栏、盖板不符合要求的 |  |  |  |
| 2.2 | 钢架柱梁、砼柱梁、屋架、竖梯、爬梯等没有平台或脚手架地方进行施工，未使用水平扶绳、垂直攀登自锁装置、安全网等保护措施的 |  |  |  |
| 2.3 | 高空作业未戴安全带，未扣挂上方牢固可靠处或者其他防坠措施 |  |  |  |
| 2.4 | 简易结构上作业未采取可靠防坠措施 |  |  |  |
| 2.5 | 高空作业未按规定佩戴工具袋，上下抛扔物件 |  |  |  |
| 2.6 | 手持工具进行垂直攀爬 |  |  |  |
| 2.7 | 交叉作业未及时进行信息沟通，没有采取错开垂直交叉地点或时间、搭设防护隔离设施或警示措施 |  |  |  |
| 3.施工用电 违反下列行为给予5000-10000元处罚 |  |  |  |  |
| 3.1 | 施工用电未实行三相五线制，没有采用三级配电、二级漏电保护和TN-S接零保护系统 |  |  |  |
| 3.2 | 电气裸露部分没有采取隔离或绝缘措施，电器设备金属外壳未有接地 |  |  |  |
| 3.3 | 配电箱一台开关控制多台电器设备 |  |  |  |
| 3.4 | 配电箱、开关箱放置地点不牢固，容易被水淹、土埋，杂草没有及时清除 |  |  |  |
| 3.5 | 电缆截面不能满足用电负荷要求，导致电缆发热或绝缘破损的 |  |  |  |
| 3.6 | 电缆埋地、设架空敷设距离、深度不足，通过道路未有保护措施，埋地电缆未有标识 |  |  |  |
| 3.7 | 配电室没有配置消防措施 |  |  |  |
| 3.8 | 施工电源维修时未采取断电、上锁、设置警示牌、监护等措施 |  |  |  |
| 3.9 | 不按规定乱拉乱接电源，将电源线直接插入插座或勾挂闸刀上 |  |  |  |
| 3.10 | 电气线路、电气设备连接采用缠绕方式 |  |  |  |
| 3.11 | 移动照明灯具没有按照使用场所要求采用安全电压 |  |  |  |
| 3.12 | 露天电气装置未做好防雨措施的 |  |  |  |
| 3.13 | 未按规范要求装配电器设备 |  |  |  |
| 4.脚手架与模板支撑系统 违反下列行为的给予10000-20000元处罚 |  |  |  |  |
| 4.1 | 钢管、扣件、竹排、铁丝等材料不符合要求，进入现场未经检查或试验 |  |  |  |
| 4.2 | 钢管立柱底部不牢固，未按规定设置扫地杆 |  |  |  |
| 4.3 | 脚手架立柱、横杆、连墙件间距过大，未按规定设置剪刀撑或支杆（抛撑） |  |  |  |
| 4.4 | 脚手板未满铺或者存在空隙、探头板，脚手板未绑扎或压扣 |  |  |  |
| 4.5 | 脚手架或模板支撑系统在搭设过程中未按规定布置安全网 |  |  |  |
| 4.6 | 脚手架拆除顺序违反安全规定，上下同时拆除脚手架，采取整体推倒方式拆除脚手架 |  |  |  |
| 4.7 | 脚手架、模板搭设、拆除作业未设警示区域或专人监护 |  |  |  |
| 4.8 | 拆下的模板没有及时运到指定地点集中堆放，大量堆放在脚手架或临时搭设的工作台上 |  |  |  |
| 4.9 | 脚手架、模板支撑搭设未进行验收与挂牌就使用 |  |  |  |
| 4.10 | 模板、木料集中堆放时，距离火源小于10m，且料场四周没有设置消防器材 |  |  |  |
| 5.起重机械与起重作业 违反下列行为给予10000-20000元处罚 |  |  |  |  |
| 5.1 | 人员从起重物下方停留或通过，或吊物从人头上越过 |  |  |  |
| 5.2 | 起吊物未绑扎牢固，起吊时偏拉斜吊，吊物未放稳时松钩 |  |  |  |
| 5.3 | 起吊大件或不规则组件未绑溜绳 |  |  |  |
| 5.4 | 起重机同时操作三个动作，接近满负荷同时操作两个动作 |  |  |  |
| 5.5 | 吊起重物时司机离开操作室 |  |  |  |
| 5.6 | 龙门吊或塔吊移动时人员上下扶梯 |  |  |  |
| 5.7 | 移动式起重机械在起吊重物时未打支脚或在松动地面作业时未垫钢板或枕木 |  |  |  |
| 5.8 | 暴雨、大风等恶劣气候进行高处、起重作业 |  |  |  |
| 5.9 | 卷扬机基座不稳定，卷筒与导向轮中心未对正，运行时钢丝绳小于五圈，运行时跨越钢丝绳 |  |  |  |
| 5.10 | 葫芦长期吊挂时不加保险绳，拆成单链使用，拉链人数超过规定要求 |  |  |  |
| 5.11 | 未经承载计算及批准利用管道、脚手架起吊物件 |  |  |  |
| 5.12 | 使用井架载人上下，电梯和井架安全门未设置 |  |  |  |
| 5.13 | 使用不合格的起重工器具或违规使用工器具 |  |  |  |
| 5.14 | 钢丝绳接触棱角处未垫包角 |  |  |  |
| 5.15 | 违反十不吊规定 |  |  |  |
| 6.消防及危险化学品 违反下列行为的给予10000-20000元考核 |  |  |  |  |
| 6.1 | 在禁烟区内吸烟或流动吸烟的 |  |  |  |
| 6.2 | 易燃易爆物品、有毒有害物品、射源未按规定进行隔离、存放；易燃爆炸危险作业场所未有消防设施或装置，未使用防爆电器，未有警告标志，使用前未经验收 |  |  |  |
| 6.3 | 临时仓库的耐火等级不符合防火要求 |  |  |  |
| 6.4 | 仓库、宿舍、办公室、加工场、施工现场等场所不按规配置消防器材，移动、破坏消防设施或器材 |  |  |  |
| 6.5 | 堵塞、阻碍消防通道或消防设施 |  |  |  |
| 6.6 | 在易燃易爆物品附近动火作业间距不够 |  |  |  |
| 6.7 | 爆破作业未有安全措施 |  |  |  |
| 6.8 | 现场使用明火进行取暖 |  |  |  |
| 6.9 | 炸药与雷管、乙炔与氧气等容易引起燃烧、爆炸和其他化学反应的物质同车运输或共同存放 |  |  |  |
| 6.10 | 危险化学品装卸时未轻拿轻放，未采取防止撞击、倾倒措施 |  |  |  |
| 6.11 | 射线作业未经审批，各通道未挂警示标志，未设专人监护，作业人员未戴防护用品 |  |  |  |
| 6.12 | 未按规定使用危险化学品 |  |  |  |
| 7.有限空间作业 违反下列行为给予10000-20000元处罚 |  |  |  |  |
| 7.1 | 作业前，未对有限空间进行危险和有害因素辨识，未制定安全技术措施，未制定紧急情况下的处置方案 |  |  |  |
| 7.2 | 有限空间作业没有办理审批许可手续 |  |  |  |
| 7.3 | 有限空间作业前，没有对有限空间内部可燃或有毒、有害气体浓度进行检测；作业过程或作业中断时，没有按照每隔30分钟测量一次 |  |  |  |
| 7.4 | 有限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道没有采取有效隔离措施，有毒、有害气体可能通过管道进入有限空间 |  |  |  |
| 7.5 | 满足有限空间安全需要的通风换气设施、人员逃生救援装备、防止火灾和塌方等设备设施不齐全 |  |  |  |
| 7.6 | 有限空间作业区域无安全警示标志，出入口不畅通 |  |  |  |
| 7.7 | 作业时未设置专职监护人员，或监护人员私自离开 |  |  |  |
| 7.8 | 有限空间内没有使用36V电压以下的照明，在潮湿、狭小有限空间内作业没有使用12V电压照明。 |  |  |  |
| 7.9 | 违规将行灯照明的隔离变压器带进受限空间内使用 |  |  |  |
| 7.10 | 违规将氧气、乙炔等压力气瓶放置在有限空间内 |  |  |  |
| 7.11 | 作业人员离开有限空间作业点时，没有将所有作业工器具带出。作业后关闭有限空间人孔门前没有清点作业人员和作业工器具 |  |  |  |
| 8.交通运输 违反下列行为给予5000-10000元处罚 |  |  |  |  |
| 8.1 | 车辆无行驶证，驾驶员无证驾驶 |  |  |  |
| 8.2 | 车辆状况不良，刹车、灯光装置不齐全 |  |  |  |
| 8.3 | 机动车辆超速行驶或争道、抢道 |  |  |  |
| 8.4 | 人货混载 |  |  |  |
| 8.5 | 在装载机货斗、货车、叉车等违规搭人 |  |  |  |
| 8.6 | 危险品运输时未办理相关手续 |  |  |  |
| 9.焊接与切割 违反下列行为给予5000-10000元处罚 |  |  |  |  |
| 9.1 | 焊工施焊未戴手套，高空作业未做好防止焊花飞溅措施 |  |  |  |
| 9.2 | 不关乙炔、氧气气瓶、管道阀门，使用胶管拆弯方法切断供气 |  |  |  |
| 9.3 | 乙炔、氧气气瓶未做好防晒措施，乙炔气瓶横放、无回火器，乙炔、氧气胶管绑扎不牢 |  |  |  |
| 9.4 | 焊接、切割地点10米内存放易燃易爆物品，乙炔、氧气气瓶间距小于5米 |  |  |  |
| 9.5 | 对盛装油脂、可燃液体进行焊接、切割时未采取冲洗和置换措施 |  |  |  |
| 10.修配加工与小型机具 违反下列行为给予5000-10000元处罚 |  |  |  |  |
| 10.1 | 机具安全装置不齐全 |  |  |  |
| 10.2 | 打锤时戴手套，挥动方向对人 |  |  |  |
| 10.3 | 穿手套操作车、刨、钻、铣、弯、切机械设备 |  |  |  |
| 10.4 | 使用有裂纹或磨损超标的砂轮片，使用切割砂轮片进行打磨 |  |  |  |
| 10.5 | 潜水泵运行时进入坑池 |  |  |  |
| 10.6 | 打磨、切割、焊接等作业时未使用护目镜 |  |  |  |
| 10.7 | 千斤顶加长手柄或超过规定人员操作 |  |  |  |
| 11.吊篮作业 违反下列行为给予10000-20000元处罚 |  |  |  |  |
| 11.1 | 吊篮安装人员未持有效证件作业 |  |  |  |
| 11.2 | 吊篮安装完成后没有进行验收，没有第三方检验验收报告 |  |  |  |
| 11.3 | 吊篮安全锁缺失或未在检验有效期内 |  |  |  |
| 11.4 | 吊篮限位开关缺失或故障 |  |  |  |
| 11.5 | 吊篮电气配电箱功能不齐全，电气控制按钮、紧急停运按钮等动作不可靠 |  |  |  |
| 11.6 | 吊篮本体上无编号、额定载重量、操作注意事项等安全警示标牌 |  |  |  |
| 11.7 | 悬挂机构存在缺陷，或工作钢丝绳、安全钢丝绳存在折弯、断股等缺陷 |  |  |  |
| 11.8 | 配重不符合使用说明书要求，配重块破损严重等 |  |  |  |
| 11.9 | 吊篮内作业人员超过或少于2人 |  |  |  |
| 11.10 | 吊篮内2名作业人员没有使用2条独立设置的安全绳 |  |  |  |
| 11.11 | 吊篮内堆放过多物品，超载使用 |  |  |  |
| 11.12 | 吊篮内放置乙炔瓶、氧气瓶等易燃易爆物品 |  |  |  |
| 12.土石方施工 违反下列行为给予5000-10000元处罚 |  |  |  |  |
| 12.1 | 斜坡上浮石前未清理，基坑开挖临边、斜坡未有可靠防护围栏 |  |  |  |
| 12.2 | 有地下水或地面水流入基坑未采取排水或降水措施 |  |  |  |
| 12.3 | 堆土距离边坡边缘不足0.8米,高度超1.5米 |  |  |  |
| 12.4 | 爆破作业未设警戒范围及信号标志，未派专人指挥 |  |  |  |
| 12.5 | 深基坑或地质复杂基坑未采取支护措施 |  |  |  |
| 13.桩基及地基处理 违反下列行为给予5000-10000元处罚 |  |  |  |  |
| 13.1 | 移动桩架时未采取防倾倒措施 |  |  |  |
| 13.2 | 人工挖孔桩未有可靠护壁并设专人监护 |  |  |  |
| 13.3 | 强夯区域未设警戒区域 |  |  |  |
| 14.混凝土结构施工 违反下列行为给予5000-10000元处罚 |  |  |  |  |
| 14.1 | 松动或悬挂模板、扣件、混凝土块未及时清理 |  |  |  |
| 14.2 | 钢筋冷拉两侧2米未设警戒区域，使用不符合要求冷拉夹头，冷拉卷扬机处未设档板 |  |  |  |
| 14.3 | 钢筋绑扎未采取防止倾倒和人员坠落措施 |  |  |  |
| 14.4 | 振动器操作人员未穿胶鞋、戴绝缘手套 |  |  |  |
| 15.烟囱工程 违反下列行为给予5000-10000元处罚 |  |  |  |  |
| 15.1 | 烟囱工程未划分危险区，未设置围栏和警告牌 |  |  |  |
| 15.2 | 烟囱入口通道未搭设符合规范要求的防护隔离层 |  |  |  |
| 15.3 | 烟囱井架未按规定设置缆风绳 |  |  |  |
| 15.4 | 烟囱平台未按规定设置栏杆与安全网 |  |  |  |
| 15.5 | 烟囱外侧使用吊篮进行作业时未设保险钢绳、防护绳，人员未扣安全带 |  |  |  |
| 16.调试 违反下列行为给予5000-10000元处罚 |  |  |  |  |
| 16.1 | 电气设备受电前、机械设备试转前，未有警戒区域，未设专人监护 |  |  |  |
| 16.2 | 对运行设备的旋转部分进行清扫、擦拭或润滑 |  |  |  |
| 16.3 | 在带有压力管道、阀门进行检修工作 |  |  |  |
| 16.4 | 违反两票制度 |  |  |  |
| 16.5 | 对安装或消缺电气线路未挂警示牌 |  |  |  |
| 16.6 | 其他违反电厂运行规定违章行为 |  |  |  |

附录二

现场管理及处罚规定

- 外来每个施工单位检修人员必须统一劳保着装并按规范穿戴整齐，戴安全帽，佩带工牌。

不统一劳保着装的单位，不允许施工；不按规范穿戴整齐劳保着装的每发现一人次罚款200元；不佩带工牌每发现一人次罚款100元。

- 除指定吸烟区外厂区严禁吸烟。每发现一人次违反规定罚款300元，在防火重点部位吸烟者每发现一次罚款2000元，并取消其检修资格。

- 不允许乱丢垃圾，每个单位的生活垃圾要统一存放，下班时带走；工业垃圾一律运出厂外。生活垃圾每发现一次违反规定罚款50元。工业垃圾每发现一人次违反规定罚款1000元。

- 检修人员休息时到指定地点休息，不允许践踏草坪，不允许在生产区域吃饭和休息。每发现一人次违反规定罚款50元。

- 检修作业现场要做到工完、料净、场地清，文明施工，保持工作现场整洁。每发现一次违反规定罚款200元。

- 检修人员要爱护电厂公共设施，保持公共场所整洁。每发现一人次违反规定罚款50元。

附件三：

外包单位及人员入厂手续备案审查记录表

外包项目：

外包单位：

| 序号 | 备案项目 | 备案要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签字盖章版的项目合同和安健环协议 | 1、审查该项目是否存在违法转包、层层分包、违法分包，不得以包代管，分包单位不得将其承包的项目再分包； 2、承包单位将所承包项目中的部分工程进行分包的，应与分包方签订分包合同并同时备案签字盖章版的复印件。 |
| 2 | 承包单位资质证件的复印件 | 1、主要含营业执照、安全生产许可证、企业资质证书等与所承接外包项目相应的资质证书； 2、有分包项目的，分包单位的资质文件复印件应一并备案； 3、审查外包单位的资质证书所列的营业期限、经营范围、许可类别和等级、资质类别及等级等信息是否与其所承接的项目相符，审查资质证件有效期是否覆盖整个项目实施过程。 |
| 3 | 安全施工方案 | 1、安全施工方案封面应由外包单位的编写人、审核人、批准人签字并加盖公章；由技术负责人审定。 2、审查安全施工方案是否规范、完整，是否符合现场实际。方案应包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸； 3、含有危险性较大的分部分项工程的，外包单位应组织工程技术人员编制专项施工方案，并由技术负责人审核签字、加盖单位公章； 4、对于超过一定规模的危大工程，外包单位应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见，专家对论证报告负责并签字确认。 |
| 4 | 外包单位人员信息登记表和作业人员身份证复印件 | 外包单位按照上饶厂提供的模板，如实填写所有入厂人员的姓名、性别、年龄、身份证号、职务、工种以及人员资质证件的类别、证号、有效期等信息，并加盖单位公章。 |
| 5 | 外包单位人员的劳动合同复印件和依照合同委派现场服务人员劳动关系确认承诺书 | - 根据劳动用工和劳务用工的人员组成，严格审查劳动合同和劳务合同的合法性和有效性，失效、不合法、内容存在争议或劳动关系不明确的，不得入厂； - 人员劳动合同复印件（在有效期内，期限与报审表填报信息一致、单位公章） 2、外包项目进行劳务分包的，劳务分包单位必须与每一位入厂的劳务工（含临时工）签订劳务合同，详细说明工作任务、具体工作量、计费方式、劳务费、社会保险购买方式等，内容应清晰明确无争议； 3、《依照合同委派现场服务人员劳动关系确认承诺书》应由外包单位组织每一位入厂人员如实填写完整，并签字按手印。 |
| 6 | 外包单位为作业人员办理社会保险的证明文件并加盖单位公章 | - 外包单位应依法购买社会保险(工伤保险），提供近三个月的社保缴费记录。未参加社会保险的人员不得入厂； - 对于工程建设项目，不能按用人单位参加工伤保险的，应当参加建筑工伤保险，缴纳建筑工伤保险费。 - 原则上所有人员必须按照《工伤保险条例》办理社会保险，如有个别作业人员超龄无法购买社保或在劳动合同中写明经双方协商自行要求放弃购买社保的情况，应填写《未购买社保声明》，由作业人员本人签名、按手印，并加盖单位公章。 - 外包单位为作业人员办理社会保险的证明文件（本次入厂备案人员姓名做特殊标注）（盖单位公章、社保局公章） |
| 7 | 外包单位为作业人员购买人身意外伤害保险的复印件并加盖单位公章 | 1、审查所有作业人员是否包含在被保险人清单内，审查保单的有效期是否覆盖整改项目实施期间，要求意外保险保额不低于100万元人民币。 2、外包单位为作业人员购买人身意外伤害保险的复印件（本次入厂备案人员姓名做特殊标注）（期限覆盖，人员清单一致，盖单位公章、保险公司公章） |
| 8 | 人员体检报告、职业健康检查报告 | - 作业人员应提供入岗前职业健康检查记录，属于长期合作单位，每年还需提供在岗期间职业健康检查报告。 - 应提供近三个月的人员体检报告，工作人员应经过身体检查合格，无不适于担任热力和机械生产工作的病症。 - 体检报告、健康证（无高血压等不适合高处作业及其他强度较大体力劳动的疾病） |
| 9 | 外包单位人员资质证件的复印件 | 1、外包单位的项目负责人、安全员、特种设备作业人员、特种作业操作工必须按照国家有关规定接受专门培训，并经考核合格取得相应资质证件，持证上岗。审查备案的资质证件是否过期失效、是否与现场作业项目相符。 2、人员资质证件的复印件（特种作业、特种设备作业、项目经理、安全员等证件） |
| 10 | 外包单位工机具信息登记表 | 1、外包单位按照上饶厂提供的模板，如实填写所有带入厂的工机具的名称、数量、单位、规格型号、检验有效期、自查评价等信息，并加盖单位公章； 2、所需登记的工机具主要包含起重作业类（如汽车吊、卷扬机、手拉葫芦、千斤顶、钢丝绳等）、高处作业类（如人字梯、移动式作业平台等）、动火作业类（如电焊机、气瓶、砂轮机等）、临时用电类（如配电箱、电源插盘、万用表、钳形电流表等）、有限空间类（如正压式呼吸器、通风机等）、运输类（如叉车、货车等）、个体防护类（如安全帽、全身式安全带、安全绳、防坠器、防坠网、防毒呼吸面罩、绝缘手套、绝缘靴）等。螺丝刀、扳手等常规工具可不计入登记表； 3、特种设备需提供有效的检验合格证，检测仪器仪表等需提供有效的校验或校准合格证，其他工机具应粘贴检查或试验合格证。 4、外包单位工机具信息登记表（签字盖章完整，注明有效日期） |
| 11 |  | 施工用工器具合格证（复印件） |
| 12 | 外包单位三级安全教育培训记录并加盖单位公章 | - 入厂前，外包单位应组织对作业人员进行三级安全教育培训，如实记录培训时间、培训地点、培训人、培训内容，每级培训时长不低于8小时。 - 外包单位三级安全教育培训记录并加盖单位公章（时间不短于3天，每级培训时间不低于8小时，相关记录完整，成绩合格） |
| 13 | 合法合规手续 | - 根据法律法规及上饶市住建局等政府部门要求，需要办理施工许可证的，应备案施工许可证。 - 根据法律法规无需办理施工许可证的，应前往燕罗街道办理小散工程或者零星工程备案，提供相关备案证明文件。 - 属于厂区红线外、环境园内的作业，应前往环境园管理所办理小散工程或者零星工程备案，提供相关备案证明文件。 |
| 14 |  | 进场人员报审表（每批次1份）（填写准确、符合实际、签字盖章完整）（电子版+纸质版） |
| 15 |  | 安规考试（已批阅，90分以上，形成安规考试成绩台账） |
| 16 |  | 工作票负责人试卷（分数90分以上，已批阅，形成工作票三种人台账，包含成绩）、工作票负责人资质报审表 |
| 17 |  | 安全培训记录（外单位针对本项目做的专题培训，需要有培训记录、培训照片、签到）（每批次1份，与实际相符） |
| 18 |  | 零容忍承诺书 |
| 19 |  | 工作票负责人资质报审表（电子版+纸质版） |
| 20 |  | 机械车辆、叉车、起重机、挖机、高空作业车、高空作业平台等报审表 |